山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-28 | 58 | 7.9 | 116 | 12 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-28 锅炉 | 0:00 | 29.02 | 259.88 | 436 |  |
|  | 1:00 | 29.26 | 147.36 | 461.12 |  |
|  | 2:00 | 29.89 | 184.23 | 486.85 |  |
|  | 3:00 | 29.14 | 208.96 | 463.02 |  |
|  | 4:00 | 30.29 | 289.91 | 464.34 |  |
|  | 5:00 | 29.4 | 274.16 | 369.81 |  |
|  | 6:00 | 29 | 236.14 | 422.34 |  |
|  | 7:00 | 29.46 | 241.72 | 410.5 |  |
|  | 8:00 | 31.27 | 284.69 | 491.39 |  |
|  | 9:00 | 34.04 | 294.41 | 440.3 |  |
|  | 10:00 | 38.47 | 316.72 | 439.06 |  |
|  | 11:00 | 36.28 | 249.38 | 374.71 |  |
|  | 12:00 | 36.58 | 211.13 | 358.98 |  |
|  | 13:00 | 38.35 | 249.05 | 391.28 |  |
|  | 14:00 | 36.67 | 281.18 | 377.34 |  |
|  | 15:00 | 36.31 | 290.35 | 396.75 |  |
|  | 16:00 | 35.9 | 302.15 | 376.65 |  |
|  | 17:00 | 29.72 | 218.48 | 382.6 |  |
|  | 18:00 | 28.19 | 165.07 | 370.39 |  |
|  | 19:00 | 27.81 | 147.78 | 347.97 |  |
|  | 20:00 | 27 | 128.75 | 295.96 |  |
|  | 21:00 | 28.49 | 132.52 | 350.97 |  |
|  | 22:00 | 28.1 | 138.16 | 389.91 |  |
|  | 23:00 | 28.74 | 138.62 | 411.98 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |