山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-2 | 01:00 | 44.27 | 4.07 | 448.26 |
|  | 02:00 | 36.19 | 2.8 | 447.24 |
|  | 03:00 | 39.54 | 7.23 | 457.76 |
|  | 04:00 | 41.12 | 1.79 | 474.39 |
|  | 05:00 | 36.21 | 6.43 | 478.84 |
|  | 06:00 | 36.24 | 2.40 | 463.1 |
|  | 07:00 | 36.4 | 11.25 | 457.13 |
|  | 08:00 | 36.61 | 3.37 | 452.48 |
|  | 09:00 | 36.64 | 4.44 | 471.77 |
|  | 10:00 | 36.62 | 4.17 | 454.14 |
|  | 11:00 | 36.69 | 6.06 | 463.4 |
|  | 12:00 | 36.61 | 4.21 | 457.63 |
|  | 13:00 | 36.49 | 4.05 | 449.4 |
|  | 14:00 | 36.63 | 3.07 | 456.04 |
|  | 15:00 | 36.66 | 5.46 | 449.85 |
|  | 16:00 | 36.54 | 2.91 | 455.46 |
|  | 17:00 | 36.47 | 4.65 | 451.06 |
|  | 18:00 | 36.39 | 2.41 | 439.01 |
|  | 19:00 | 36.63 | 4.67 | 483.01 |
|  | 20:00 | 36.6 | 3.32 | 467.11 |
|  | 21:00 | 36.67 | 7.6 | 472.89 |
|  | 22:00 | 36.89 | 7.51 | 413.79 |
|  | 23:00 | 37 | 11.72 | 454.6 |
|  | 24:00 | 37.19 | 13.1 | 455.88 |
| 平均 |  | 37.22 | 5.36 | 457.26 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.66 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 64.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.93 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟