山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-5 | 01:00 | 46.05 | 361.73 | 783.34 |
|  | 02:00 | 45.71 | 357.83 | 741.45 |
|  | 03:00 | 43.66 | 320.54 | 666.99 |
|  | 04:00 | 45.45 | 366.56 | 752.22 |
|  | 05:00 | 45.31 | 353.21 | 731.72 |
|  | 06:00 | 46.12 | 318.76 | 721.91 |
|  | 07:00 | 44.22 | 296.53 | 685.88 |
|  | 08:00 | 44.27 | 320.76 | 737.64 |
|  | 09:00 | 44.66 | 331.99 | 802.01 |
|  | 10:00 | 46.12 | 289.71 | 720.85 |
|  | 11:00 | 44.85 | 260.79 | 724.7 |
|  | 12:00 | 43.92 | 272.83 | 729.01 |
|  | 13:00 | 45.91 | 282.44 | 758.48 |
|  | 14:00 | 45.13 | 292.68 | 736.37 |
|  | 15:00 | 43.14 | 279.68 | 698.67 |
|  | 16:00 | 45.06 | 292.08 | 765.45 |
|  | 17:00 | 46.93 | 303.96 | 820.22 |
|  | 18:00 | 45.72 | 293.79 | 764.87 |
|  | 19:00 | 44.18 | 285.61 | 748.51 |
|  | 20:00 | 45.08 | 301.8 | 709.02 |
|  | 21:00 | 44.33 | 316.39 | 719.95 |
|  | 22:00 | 45.04 | 318.12 | 734.2 |
|  | 23:00 | 45.85 | 338.41 | 781.75 |
|  | 24:00 | 44.65 | 316.63 | 715.06 |
| 平均 |  | 45.06 | 311.37 | 739.59 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.39 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 98.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟