山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-28 | 01:00 | 28.74 | 318.49 | 413.5 |
|  | 02:00 | 28.56 | 408.74 | 392.85 |
|  | 03:00 | 28.65 | 482.28 | 413.83 |
|  | 04:00 | 28.84 | 339.68 | 447.94 |
|  | 05:00 | 29.56 | 253.03 | 404.78 |
|  | 06:00 | 29.75 | 234.71 | 411.2 |
|  | 07:00 | 29.73 | 381.52 | 417.6 |
|  | 08:00 | 29.77 | 586 | 357.46 |
|  | 09:00 | 29.73 | 273.63 | 466.49 |
|  | 10:00 | 29.7 | 236.64 | 421.56 |
|  | 11:00 | 29.76 | 238.18 | 432.77 |
|  | 12:00 | 29.65 | 248.2 | 455.41 |
|  | 13:00 | 29.74 | 160.65 | 432.26 |
|  | 14:00 | 29.86 | 170.88 | 417.47 |
|  | 15:00 | 29.44 | 150.45 | 396.23 |
|  | 16:00 | 29.97 | 199.27 | 413.22 |
|  | 17:00 | 29.97 | 135.84 | 373.46 |
|  | 18:00 | 29.99 | 146.09 | 377.75 |
|  | 19:00 | 29.79 | 239.23 | 392.37 |
|  | 20:00 | 29.4 | 244.72 | 457.12 |
|  | 21:00 | 29.74 | 265.88 | 430.38 |
|  | 22:00 | 29.89 | 319.94 | 416.52 |
|  | 23:00 | 29.27 | 267.89 | 424.19 |
|  | 24:00 | 28.73 | 259.79 | 428.76 |
| 平均 |  | 29.51 | 273.41 | 416.46 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 41.67 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 16.01 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 34 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟