山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-11 | 01:00 | 27.6 | 192.96 | 397.64 |
|  | 02:00 | 27.68 | 191.09 | 377.65 |
|  | 03:00 | 27.66 | 195.06 | 364.44 |
|  | 04:00 | 27.66 | 193.92 | 412.64 |
|  | 05:00 | 27.51 | 171.9 | 402 |
|  | 06:00 | 27.5 | 165.09 | 394.79 |
|  | 07:00 | 27.4 | 174.11 | 389.11 |
|  | 08:00 | 27.45 | 162.87 | 392.03 |
|  | 09:00 | 27.47 | 152.37 | 425.39 |
|  | 10:00 | 27.44 | 134.59 | 383.89 |
|  | 11:00 | 27.48 | 129.86 | 350.84 |
|  | 12:00 | 27.28 | 131.65 | 394.05 |
|  | 13:00 | 27.37 | 130.56 | 290.76 |
|  | 14:00 | 27.53 | 121.73 | 329.98 |
|  | 15:00 | 27.55 | 119.55 | 324.58 |
|  | 16:00 | 27.65 | 20.31 | 318.41 |
|  | 17:00 | 28.25 | 20.47 | 288.87 |
|  | 18:00 | 28.13 | 98.28 | 285.17 |
|  | 19:00 | 28.06 | 103.71 | 286.22 |
|  | 20:00 | 27.8 | 95.89 | 327.6 |
|  | 21:00 | 27.9 | 76.51 | 333.15 |
|  | 22:00 | 27.82 | 97.67 | 359.5 |
|  | 23:00 | 27.89 | 90.81 | 386.89 |
|  | 24:00 | 27.83 | 96.96 | 414.65 |
| 平均 |  | 27.66 | 127.83 | 359.59 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.99 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 90.27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.02 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟