山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-14 | 日均值 | 19.83 | 2.5 | 8.28 | 39.3 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-14 锅炉 | 0:00 | 26.58 | 2.577 | 130.01 |  |
|  | 1:00 | 27.015 | 2.494 | 133.94 |  |
|  | 2:00 | 26.955 | 2.805 | 140.84 |  |
|  | 3:00 | 27.475 | 2.726 | 128.8 |  |
|  | 4:00 | 28.176 | 2.984 | 114.73 |  |
|  | 5:00 | 28.589 | 7.215 | 132.22 |  |
|  | 6:00 | 29.252 | 3.45 | 131.18 |  |
|  | 7:00 | 29.287 | 12.487 | 139.4 |  |
|  | 8:00 | 27.612 | 5.482 | 160.23 |  |
|  | 9:00 | 25.746 | 3.173 | 127.14 |  |
|  | 10:00 | 24.17 | 2.753 | 132.22 |  |
|  | 11:00 | 22.862 | 3.898 | 135.65 |  |
|  | 12:00 | 20.893 | 4.316 | 116.81 |  |
|  | 13:00 | 21.762 | 5.325 | 107.36 |  |
|  | 14:00 | 22.207 | 4.475 | 112.01 |  |
|  | 15:00 | 21.622 | 4.761 | 125.99 |  |
|  | 16:00 | 19.725 | 10.484 | 99.402 |  |
|  | 17:00 | 19.719 | 4.805 | 104.33 |  |
|  | 18:00 | 24.681 | 2.131 | 122.14 |  |
|  | 19:00 | 29.481 | 36.688 | 194.48 |  |
|  | 20:00 | 24.579 | 23.025 | 195.73 |  |
|  | 21:00 | 26.176 | 3.196 | 123.28 |  |
|  | 22:00 | 22.986 | 19.055 | 197.87 |  |
|  | 23:00 | 25.023 | 9.191 | 163.82 |  |
| 日均值 |  | 25.11 | 7.48 | 136.23 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |