废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-17 | 日均值 | 18 | 4.8 | 8.39 | 47.5 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-17 锅炉 | 0:00 | 25.754 | 2.935 | 179.29 |  |
|  | 1:00 | 24.381 | 2.75 | 183.92 |  |
|  | 2:00 | 25.232 | 2.347 | 149.35 |  |
|  | 3:00 | 25.21 | 3.962 | 166.57 |  |
|  | 4:00 | 24.95 | 3.324 | 186.87 |  |
|  | 5:00 | 24.922 | 5.931 | 173.91 |  |
|  | 6:00 | 24.346 | 3.136 | 164.6 |  |
|  | 7:00 | 25.161 | 3.205 | 189.6 |  |
|  | 8:00 | 24.807 | 2.939 | 176.46 |  |
|  | 9:00 | 23.746 | 1.418 | 171.04 |  |
|  | 10:00 | 22.882 | 2.895 | 188.68 |  |
|  | 11:00 | 24.038 | 4.931 | 173.08 |  |
|  | 12:00 | 23.432 | 5.663 | 196.84 |  |
|  | 13:00 | 22.615 | 1.836 | 169.99 |  |
|  | 14:00 | 22.278 | 3.238 | 190.28 |  |
|  | 15:00 | 21.514 | 3.999 | 186.37 |  |
|  | 16:00 | 29.569 | 2.522 | 189.56 |  |
|  | 17:00 | 20.905 | 1.684 | 198.75 |  |
|  | 18:00 | 20.834 | 3.682 | 174.57 |  |
|  | 19:00 | 21.308 | 2.456 | 196.05 |  |
|  | 20:00 | 22.865 | 3.041 | 187.78 |  |
|  | 21:00 | 22.831 | 3.295 | 195.45 |  |
|  | 22:00 | 22.682 | 3.563 | 168.8 |  |
|  | 23:00 | 22.565 | 5.945 | 195.21 |  |
| 日均值 |  | 23.70 | 3.36 | 181.38 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |