废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-09 | 日均值 | 17.43 | 6.93 | 8.26 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09 锅炉 | 0:00 | 24.205 | 3.233 | 164.82 |  |
|  | 1:00 | 23.499 | 2.728 | 138.86 |  |
|  | 2:00 | 23.741 | 2.506 | 129.27 |  |
|  | 3:00 | 23.358 | 2.28 | 132.98 |  |
|  | 4:00 | 23.82 | 2.144 | 130.22 |  |
|  | 5:00 | 24.088 | 2.512 | 148.81 |  |
|  | 6:00 | 24.426 | 2.679 | 137.24 |  |
|  | 7:00 | 24.029 | 4.931 | 124.71 |  |
|  | 8:00 | 21.833 | 4.314 | 132.65 |  |
|  | 9:00 | 22.972 | 3.931 | 177.41 |  |
|  | 10:00 | 21.435 | 2.848 | 183.76 |  |
|  | 11:00 | 20.15 | 2.955 | 194.94 |  |
|  | 12:00 | 19.743 | 3.345 | 181.33 |  |
|  | 13:00 | 19.755 | 3.871 | 177.47 |  |
|  | 14:00 | 20.094 | 2.233 | 164.12 |  |
|  | 15:00 | 19.776 | 3.214 | 169.33 |  |
|  | 16:00 | 21.491 | 3.406 | 174.9 |  |
|  | 17:00 | 21.797 | 3.09 | 188.73 |  |
|  | 18:00 | 22.679 | 2.886 | 170.62 |  |
|  | 19:00 | 22.439 | 3.191 | 184.81 |  |
|  | 20:00 | 23.397 | 3.003 | 193.55 |  |
|  | 21:00 | 23.357 | 2.444 | 138.37 |  |
|  | 22:00 | 24.133 | 14.223 | 146.96 |  |
|  | 23:00 | 24.277 | 4.561 | 144.3 |  |
| 日均值 |  | 22.52 | 3.61 | 159.59 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |