废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-18 | 日均值 | 14.07 | 7.03 | 8.26 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18 锅炉 | 0:00 | 24.763 | 3.623 | 161.55 |  |
|  | 1:00 | 23.562 | 4.152 | 150.6 |  |
|  | 2:00 | 24.747 | 3.07 | 173.47 |  |
|  | 3:00 | 25.762 | 3.54 | 174.18 |  |
|  | 4:00 | 26.781 | 4.505 | 148.95 |  |
|  | 5:00 | 26.217 | 3.615 | 170.43 |  |
|  | 6:00 | 27.507 | 3.892 | 199.58 |  |
|  | 7:00 | 27.93 | 3.952 | 190.34 |  |
|  | 8:00 | 28.817 | 5.32 | 197.34 |  |
|  | 9:00 | 25.07 | 2.804 | 188.14 |  |
|  | 10:00 | 22.415 | 3.237 | 172.84 |  |
|  | 11:00 | 20.715 | 2.659 | 154.16 |  |
|  | 12:00 | 19.115 | 4.374 | 154.77 |  |
|  | 13:00 | 20.338 | 2.994 | 151.42 |  |
|  | 14:00 | 20.304 | 4.774 | 142.9 |  |
|  | 15:00 | 21.578 | 3.485 | 156.9 |  |
|  | 16:00 | 21.854 | 4.012 | 161.34 |  |
|  | 17:00 | 23.075 | 3.111 | 152.14 |  |
|  | 18:00 | 23.079 | 4.592 | 146.89 |  |
|  | 19:00 | 23.133 | 2.912 | 153.54 |  |
|  | 20:00 | 23.855 | 5.786 | 169.93 |  |
|  | 21:00 | 24.366 | 4.171 | 189.58 |  |
|  | 22:00 | 24.04 | 2.999 | 175.29 |  |
|  | 23:00 | 25.346 | 2.909 | 167.67 |  |
| 日均值 |  | 23.93 | 3.77 | 166.83 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |