山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    19  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-19 | 01:00 | 23.553 | 70.956 | 215.28 |
|  | 02:00 | 23.379 | 95.09 | 211.64 |
|  | 03:00 | 24.325 | 78.711 | 185.05 |
|  | 04:00 | 24.43 | 81.04 | 218.76 |
|  | 05:00 | 25.621 | 82.714 | 205.22 |
|  | 06:00 | 25.899 | 85.448 | 214.31 |
|  | 07:00 | 26.41 | 94.861 | 218.27 |
|  | 08:00 | 26.67 | 102.98 | 211.13 |
|  | 09:00 | 27.236 | 121.32 | 206.57 |
|  | 10:00 | 25.116 | 130.07 | 206.73 |
|  | 11:00 | 20.552 | 115.98 | 245.89 |
|  | 12:00 | 17.728 | 102.97 | 261.46 |
|  | 13:00 | 16.569 | 3.202 | 279.06 |
|  | 14:00 | 16.549 | 2.799 | 207.86 |
|  | 15:00 | 15.999 | 5.313 | 214.93 |
|  | 16:00 | 16.739 | 2.042 | 218.98 |
|  | 17:00 | 17.465 | 3.711 | 221.51 |
|  | 18:00 | 19.132 | 1.94 | 217.33 |
|  | 19:00 | 20.493 | 2.521 | 249.57 |
|  | 20:00 | 21.497 | 2.778 | 216.64 |
|  | 21:00 | 21.49 | 1.208 | 229.17 |
|  | 22:00 | 22.296 | 8.537 | 211.01 |
|  | 23:00 | 23.357 | 1.872 | 145.86 |
|  | 24:00 | 24.826 | 1.964 | 221.59 |
| 平均 |  | 21.97 | 50.00 | 218.08 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |