山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-15 | 01:00 | 16.733 | 50.903 | 169.09 |
|  | 02:00 | 18.157 | 38.372 | 164.22 |
|  | 03:00 | 18.551 | 94.956 | 198.59 |
|  | 04:00 | 18.309 | 79.739 | 196.67 |
|  | 05:00 | 19.468 | 2.629 | 190.22 |
|  | 06:00 | 19.495 | 3.555 | 218.55 |
|  | 07:00 | 18.985 | 38.433 | 199.5 |
|  | 08:00 | 20.019 | 6.196 | 198.6 |
|  | 09:00 | 14.66 | 9.994 | 192.12 |
|  | 10:00 | 19.6 | 40.657 | 215.81 |
|  | 11:00 | 19.358 | 2.935 | 227.08 |
|  | 12:00 | 18.773 | 39.599 | 216.57 |
|  | 13:00 | 18.305 | 26.427 | 7.66 |
|  | 14:00 | 15.971 | 3.784 | 216.42 |
|  | 15:00 | 13.804 | 34.343 | 193.16 |
|  | 16:00 | 13.529 | 37.837 | 180.32 |
|  | 17:00 | 13.919 | 5.729 | 168.85 |
|  | 18:00 | 12.025 | 30.3 | 139.71 |
|  | 19:00 | 15.031 | 114.66 | 198.19 |
|  | 20:00 | 15.592 | 82.712 | 183.24 |
|  | 21:00 | 16.638 | 3.487 | 174.19 |
|  | 22:00 | 17.625 | 4.236 | 169.92 |
|  | 23:00 | 17.13 | 2.962 | 205.59 |
|  | 24:00 | 16.616 | 3.69 | 197.34 |
| 平均 |  | 17.01 | 31.59 | 184.23 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.60 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.38 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲