山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-18 | 01:00 | 16.198 | 56.772 | 218.94 |
|  | 02:00 | 16.571 | 9.392 | 223.39 |
|  | 03:00 | 12.849 | 44.01 | 174.84 |
|  | 04:00 | 15.67 | 18.14 | 244.62 |
|  | 05:00 | 16.829 | 62.781 | 227.02 |
|  | 06:00 | 17.91 | 5.094 | 235.88 |
|  | 07:00 | 17.454 | 1.858 | 125.75 |
|  | 08:00 | 17.284 | 4.412 | 187.19 |
|  | 09:00 | 17.985 | 2.734 | 311.06 |
|  | 10:00 | 16.698 | 2.987 | 249.63 |
|  | 11:00 | 14.996 | 4.095 | 1.08 |
|  | 12:00 | 14.066 | 9.59 | 187.88 |
|  | 13:00 | 14.276 | 2.813 | 253.84 |
|  | 14:00 | 14.306 | 26.879 | 232.94 |
|  | 15:00 | 13.917 | 4.617 | 46.133 |
|  | 16:00 | 14.155 | 7.205 | 322.93 |
|  | 17:00 | 13.675 | 4.579 | 286.53 |
|  | 18:00 | 14.582 | 2.894 | 252.83 |
|  | 19:00 | 14.669 | 3.554 | 258.69 |
|  | 20:00 | 15.535 | 2.892 | 243.5 |
|  | 21:00 | 15.381 | 30.84 | 243.86 |
|  | 22:00 | 16.398 | 4.741 | 204.44 |
|  | 23:00 | 16.204 | 106.44 | 2.389 |
|  | 24:00 | 16.938 | 93.674 | 225.87 |
| 平均 |  | 15.61 | 21.37 | 206.72 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲