山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-4 | 01:00 | 19.068 | 4.858 | 154.55 |
|  | 02:00 | 19.621 | 5.976 | 84.013 |
|  | 03:00 | 20.069 | 4.787 | 124.3 |
|  | 04:00 | 19.934 | 30.538 | 191.27 |
|  | 05:00 | 20.036 | 5.273 | 182.08 |
|  | 06:00 | 20.361 | 5.796 | 163.61 |
|  | 07:00 | 19.594 | 4.475 | 156.49 |
|  | 08:00 | 19.725 | 5.68 | 154.52 |
|  | 09:00 | 19.298 | 4.096 | 181.95 |
|  | 10:00 | 18.147 | 4.184 | 164.15 |
|  | 11:00 | 18.199 | 5.126 | 169.94 |
|  | 12:00 | 18.785 | 5.533 | 176.02 |
|  | 13:00 | 18.246 | 4.892 | 168.34 |
|  | 14:00 | 18.046 | 4.011 | 152.75 |
|  | 15:00 | 17.871 | 5.154 | 126 |
|  | 16:00 | 17.5 | 4.18 | 158.67 |
|  | 17:00 | 17.268 | 5.288 | 151.08 |
|  | 18:00 | 18.589 | 5.64 | 144.39 |
|  | 19:00 | 18.767 | 20.597 | 148.91 |
|  | 20:00 | 19.176 | 5.311 | 160.85 |
|  | 21:00 | 19.46 | 4.974 | 161 |
|  | 22:00 | 20.105 | 5.251 | 155.44 |
|  | 23:00 | 20.371 | 4.494 | 158.97 |
|  | 24:00 | 13.168 | 2.683 | 102.57 |
| 平均 |  | 18.81 | 6.62 | 153.83 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.1 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲