山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-13 | 01:00 | 14.851 | 6.816 | 202.46 |
|  | 02:00 | 15.537 | 4.426 | 157.19 |
|  | 03:00 | 15.554 | 3.638 | 160.91 |
|  | 04:00 | 16.211 | 35.726 | 168.64 |
|  | 05:00 | 16.136 | 54.029 | 192.49 |
|  | 06:00 | 16.811 | 57.305 | 182.72 |
|  | 07:00 | 18.242 | 64.519 | 155.53 |
|  | 08:00 | 17.588 | 69.751 | 135.83 |
|  | 09:00 | 18.542 | 58.302 | 160.18 |
|  | 10:00 | 16.861 | 30.439 | 164.86 |
|  | 11:00 | 14.129 | 28.875 | 179.62 |
|  | 12:00 | 13.107 | 3.626 | 167.37 |
|  | 13:00 | 12.059 | 3.307 | 187.1 |
|  | 14:00 | 11.036 | 3.337 | 158.46 |
|  | 15:00 | 10.36 | 60.641 | 150.76 |
|  | 16:00 | 11.523 | 50.418 | 167.75 |
|  | 17:00 | 13.091 | 7.512 | 143.51 |
|  | 18:00 | 13.069 | 14.352 | 141.9 |
|  | 19:00 | 14.347 | 112.43 | 141.63 |
|  | 20:00 | 15.376 | 57.871 | 145.48 |
|  | 21:00 | 16.275 | 95.604 | 152.78 |
|  | 22:00 | 15.902 | 88.868 | 173.8 |
|  | 23:00 | 18.764 | 99.233 | 118.89 |
|  | 24:00 | 18.816 | 123.47 | 112.87 |
| 平均 |  | 15.17 | 47.27 | 159.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲