山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-1 | 01:00 | 14.767 | 15.215 | 159.08 |
|  | 02:00 | 14.962 | 16.193 | 159.99 |
|  | 03:00 | 14.639 | 16.876 | 157.23 |
|  | 04:00 | 15.166 | 15.996 | 161.35 |
|  | 05:00 | 15.147 | 14.708 | 167.07 |
|  | 06:00 | 14.828 | 15.269 | 174.92 |
|  | 07:00 | 15.002 | 16.609 | 153.84 |
|  | 08:00 | 14.772 | 15.958 | 144.97 |
|  | 09:00 | 14.515 | 15.518 | 167.8 |
|  | 10:00 | 13.642 | 16.366 | 143.21 |
|  | 11:00 | 13.084 | 13.184 | 141 |
|  | 12:00 | 12.271 | 12.262 | 148.74 |
|  | 13:00 | 13.26 | 11.269 | 134.09 |
|  | 14:00 | 14.412 | 14.302 | 134.33 |
|  | 15:00 | 14.157 | 15.202 | 149.11 |
|  | 16:00 | 14.403 | 14.701 | 131.18 |
|  | 17:00 | 15.005 | 15.454 | 129.2 |
|  | 18:00 | 15.016 | 16.183 | 131.78 |
|  | 19:00 | 14.776 | 15.697 | 105.31 |
|  | 20:00 | 15.308 | 15.218 | 112.84 |
|  | 21:00 | 15.428 | 17.93 | 125.14 |
|  | 22:00 | 15.572 | 16.053 | 122.79 |
|  | 23:00 | 15.013 | 14.011 | 136.22 |
|  | 24:00 | 14.822 | 13.611 | 152.64 |
| 平均 |  | 14.58 | 15.16 | 143.49 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲