山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-18 | 01:00 | 19.18 | 32.41 | 477.68 |  |
|  | 02:00 | 20.16 | 32.93 | 467.84 |  |
|  | 03:00 | 19.13 | 35.73 | 463.26 |  |
|  | 04:00 | 27.51 | 36.54 | 470.76 |  |
|  | 05:00 | 23.11 | 32.34 | 477.40 |  |
|  | 06:00 | 19.24 | 32.13 | 482.64 |  |
|  | 07:00 | 19.88 | 32.63 | 505.74 |  |
|  | 08:00 | 18.62 | 32.94 | 482.16 |  |
|  | 09:00 | 18.11 | 32.16 | 473.14 |  |
|  | 10:00 | 21.22 | 31.84 | 464.35 |  |
|  | 11:00 | 22.20 | 31.74 | 483.72 |  |
|  | 12:00 | 20.00 | 32.52 | 495.91 |  |
|  | 13:00 | 18.88 | 32.34 | 500.88 |  |
|  | 14:00 | 18.76 | 32.17 | 499.39 |  |
|  | 15:00 | 19.84 | 31.47 | 500.57 |  |
|  | 16:00 | 20.13 | 32.66 | 503.55 |  |
|  | 17:00 | 32.14 | 31.87 | 496.70 |  |
|  | 18:00 | 21.04 | 31.45 | 489.08 |  |
|  | 19:00 | 20.54 | 31.66 | 494.10 |  |
|  | 20:00 | 21.10 | 32.88 | 489.30 |  |
|  | 21:00 | 19.47 | 30.70 | 485.84 |  |
|  | 22:00 | 18.79 | 31.51 | 494.19 |  |
|  | 23:00 | 22.57 | 31.89 | 498.43 |  |
|  | 24:00 | 20.10 | 31.81 | 486.23 |  |
| 平均 |  | 20.91 | 32.43 | 486.49 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |