山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-10 | 01:00 | 10.38 | 91.73 | 266.72 |
|  | 02:00 | 10.39 | 105.26 | 262.33 |
|  | 03:00 | 10.38 | 122.26 | 265.41 |
|  | 04:00 | 10.38 | 121.14 | 266.44 |
|  | 05:00 | 10.38 | 105.66 | 262.20 |
|  | 06:00 | 10.38 | 100.84 | 245.57 |
|  | 07:00 | 10.39 | 97.72 | 251.02 |
|  | 08:00 | 10.38 | 100.64 | 256.91 |
|  | 09:00 | 10.38 | 102.02 | 261.77 |
|  | 10:00 | 10.38 | 101.99 | 256.17 |
|  | 11:00 | 10.38 | 110.88 | 252.11 |
|  | 12:00 | 10.37 | 109.37 | 256.84 |
|  | 13:00 | 10.38 | 103.49 | 252.87 |
|  | 14:00 | 10.38 | 102.38 | 249.20 |
|  | 15:00 | 10.38 | 116.13 | 251.66 |
|  | 16:00 | 10.38 | 92.08 | 274.44 |
|  | 17:00 | 10.38 | 86.04 | 261.74 |
|  | 18:00 | 10.37 | 103.46 | 263.48 |
|  | 19:00 | 10.37 | 90 | 267.97 |
|  | 20:00 | 10.37 | 97.69 | 274.98 |
|  | 21:00 | 10.37 | 85.74 | 270.22 |
|  | 22:00 | 10.38 | 83.63 | 268.02 |
|  | 23:00 | 10.37 | 89.03 | 264.27 |
|  | 24:00 | 10.37 | 86.44 | 270.00 |
| 平均 |  | 10.38 | 100.28 | 261.34 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.48 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.34 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 61 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑