山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-30 | 01:00 | 10.95 | 46.02 | 223.07 |
|  | 02:00 | 10.95 | 13.84 | 218.80 |
|  | 03:00 | 10.95 | 30.13 | 221.45 |
|  | 04:00 | 10.94 | 79.37 | 215.91 |
|  | 05:00 | 10.95 | 19.48 | 212.38 |
|  | 06:00 | 10.94 | 74.21 | 210.47 |
|  | 07:00 | 10.96 | 94.69 | 218.38 |
|  | 08:00 | 10.96 | 106.18 | 218.04 |
|  | 09:00 | 10.96 | 82.44 | 216.10 |
|  | 10:00 | 10.94 | 69.99 | 225.05 |
|  | 11:00 | 10.95 | 72.06 | 208.41 |
|  | 12:00 | 10.96 | 80.04 | 234.65 |
|  | 13:00 | 10.96 | 80.43 | 218.97 |
|  | 14:00 | 10.96 | 87.32 | 224.40 |
|  | 15:00 | 10.96 | 90.14 | 212.98 |
|  | 16:00 | 10.96 | 115.47 | 228.65 |
|  | 17:00 | 10.96 | 92.18 | 225.46 |
|  | 18:00 | 10.96 | 105.41 | 206.82 |
|  | 19:00 | 10.96 | 115.46 | 210.42 |
|  | 20:00 | 10.95 | 91.47 | 212.36 |
|  | 21:00 | 10.96 | 87.40 | 229.72 |
|  | 22:00 | 10.96 | 77.82 | 226.38 |
|  | 23:00 | 10.95 | 97.84 | 229.67 |
|  | 24:00 | 10.94 | 83.48 | 233.53 |
| 平均 |  | 10.95 | 78.86 | 220.08 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.34 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 29.97 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.65 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑