山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-24 | 01:00 | 9.12 | 6.77 | 176.50 |
|  | 02:00 | 9.12 | 4.01 | 196.02 |
|  | 03:00 | 9.11 | 6.43 | 220.23 |
|  | 04:00 | 9.11 | 2.63 | 198.28 |
|  | 05:00 | 9.11 | 2.92 | 196.97 |
|  | 06:00 | 9.1 | 4.83 | 207.21 |
|  | 07:00 | 9.12 | 4.03 | 200.26 |
|  | 08:00 | 9.11 | 5.9 | 195.78 |
|  | 09:00 | 9.12 | 2.62 | 145.35 |
|  | 10:00 | 9.11 | 1.94 | 107.21 |
|  | 11:00 |  |  |  |
|  | 12:00 | 9.1 | 0 | 189.90 |
|  | 13:00 | 8.34 | 48.86 | 73.96 |
|  | 14:00 | 9.1 | 1.73 | 115.86 |
|  | 15:00 | 9.11 | 2.81 | 96.46 |
|  | 16:00 | 9.12 | 1.71 | 87.52 |
|  | 17:00 | 9.12 | 26.21 | 99.45 |
|  | 18:00 | 9.11 | 5.29 | 143.61 |
|  | 19:00 | 9.12 | 1.95 | 139.42 |
|  | 20:00 | 9.12 | 2.13 | 135.72 |
|  | 21:00 | 9.11 | 1.92 | 155.31 |
|  | 22:00 | 9.11 | 2.43 | 152.89 |
|  | 23:00 | 9.11 | 2.95 | 149.53 |
|  | 24:00 | 9.11 | 3.08 | 130.47 |
| 平均 |  | 9.07 | 6.22 | 152.77 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 11点左右运营商维护烟气在线设备 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.32 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.38 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 62 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑