山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   22   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.22 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.13 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-22 | 01:00 | 3.08 | 29.21 | 280.00 |
|  | 02:00 | 2.89 | 29.92 | 304.04 |
|  | 03:00 | 2.66 | 24.35 | 244.37 |
|  | 04:00 | 3.32 | 27.39 | 269.22 |
|  | 05:00 | 2.83 | 29.65 | 275.44 |
|  | 06:00 | 3.00 | 22.65 | 312.96 |
|  | 07:00 | 2.88 | 25.48 | 292.46 |
|  | 08:00 | 2.85 | 25.96 | 289.43 |
|  | 09:00 | 3.12 | 25.04 | 278.26 |
|  | 10:00 | 3.04 | 32.67 | 261.98 |
|  | 11:00 | 2.88 | 35.29 | 262.57 |
|  | 12:00 | 3.04 | 22.87 | 289.81 |
|  | 13:00 | 2.87 | 16.58 | 302.77 |
|  | 14:00 | 3.02 | 21.95 | 273.26 |
|  | 15:00 | 2.87 | 21.20 | 272.34 |
|  | 16:00 | 3.02 | 26.92 | 253.34 |
|  | 17:00 | 2.68 | 29.45 | 297.27 |
|  | 18:00 | 2.78 | 28.29 | 285.98 |
|  | 19:00 | 2.86 | 23.60 | 301.93 |
|  | 20:00 | 2.75 | 24.83 | 283.88 |
|  | 21:00 | 3.00 | 21.52 | 259.76 |
|  | 22:00 | 2.66 | 24.27 | 280.37 |
|  | 23:00 | 2.74 | 29.11 | 261.28 |
|  | 24:00 | 2.98 | 25.62 | 280.87 |
| 平均 |  | 2.91 | 25.99 | 279.73 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |