山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-16 | 01:00 | 13.966 | 11.708 | 115.9 |
|  | 02:00 | 12.924 | 9.276 | 93.879 |
|  | 03:00 | 13.428 | 5.391 | 127.53 |
|  | 04:00 | 12.628 | 1.676 | 126.17 |
|  | 05:00 | 14.419 | 6.715 | 111.08 |
|  | 06:00 | 13.094 | 15.09 | 119.05 |
|  | 07:00 | 13.282 | 15.988 | 114.49 |
|  | 08:00 | 12.982 | 14.144 | 125.97 |
|  | 09:00 | 12.353 | 13.784 | 148.84 |
|  | 10:00 | 11.734 | 12.124 | 151.06 |
|  | 11:00 | 10.623 | 13.986 | 151.52 |
|  | 12:00 | 10.279 | 12.503 | 128.62 |
|  | 13:00 | 10.071 | 14.17 | 151.7 |
|  | 14:00 | 10.413 | 15.547 | 127.56 |
|  | 15:00 | 10.356 | 16.231 | 165.89 |
|  | 16:00 | 10.533 | 12.497 | 159.17 |
|  | 17:00 | 10.618 | 13.481 | 170.79 |
|  | 18:00 | 12.065 | 11.015 | 152.58 |
|  | 19:00 | 11.856 | 6.169 | 124.22 |
|  | 20:00 | 12.939 | 2.714 | 132.4 |
|  | 21:00 | 13.537 | 3.805 | 136.37 |
|  | 22:00 | 12.873 | 6.298 | 63.214 |
|  | 23:00 | 13.033 | 11.717 | 113.46 |
|  | 24:00 | 12.94 | 14.015 | 120.93 |
| 平均 |  | 12.21 | 10.84 | 130.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 11.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲