山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-23 | 01:00 | 12.444 | 13.902 | 121.03 |
|  | 02:00 | 13.057 | 12.176 | 137.54 |
|  | 03:00 | 13.004 | 5.732 | 144.72 |
|  | 04:00 | 12.904 | 16.719 | 125.87 |
|  | 05:00 | 12.792 | 13.282 | 111.1 |
|  | 06:00 | 12.964 | 15.063 | 106.7 |
|  | 07:00 | 12.855 | 14.286 | 122.84 |
|  | 08:00 | 12.828 | 13.393 | 118.11 |
|  | 09:00 | 12.019 | 14.426 | 58.989 |
|  | 10:00 | 11.063 | 14.372 | 97.541 |
|  | 11:00 | 10.827 | 14.09 | 122.26 |
|  | 12:00 | 10.701 | 14.163 | 94.306 |
|  | 13:00 | 10.221 | 11.243 | 96.984 |
|  | 14:00 | 10.25 | 7.532 | 109.97 |
|  | 15:00 | 9.677 | 8.724 | 150.39 |
|  | 16:00 | 9.75 | 12.715 | 105.54 |
|  | 17:00 | 10.628 | 12.483 | 116.76 |
|  | 18:00 | 11.418 | 13.045 | 117.76 |
|  | 19:00 | 11.124 | 14.055 | 112.47 |
|  | 20:00 | 11.869 | 14.54 | 99.137 |
|  | 21:00 | 11.947 | 14.227 | 121.3 |
|  | 22:00 | 11.936 | 13.426 | 124.52 |
|  | 23:00 | 12.553 | 14.523 | 122.28 |
|  | 24:00 | 9.419 | 9.436 | 65.614 |
| 平均 |  | 11.59 | 12.81 | 112.66 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲