山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-28 | 01:00 | 11.852 | 12.956 | 71.823 |
|  | 02:00 | 12.083 | 13.344 | 95.466 |
|  | 03:00 | 12.17 | 11.023 | 92.661 |
|  | 04:00 | 12.211 | 3.632 | 91.383 |
|  | 05:00 | 12.854 | 7.94 | 115.92 |
|  | 06:00 | 12.946 | 11.735 | 103.46 |
|  | 07:00 | 12.633 | 14.371 | 103.64 |
|  | 08:00 | 12.5 | 13.079 | 85.994 |
|  | 09:00 | 12.228 | 14.295 | 104.8 |
|  | 10:00 | 10.836 | 13.168 | 96.895 |
|  | 11:00 | 10.104 | 12.812 | 97.695 |
|  | 12:00 | 9.615 | 13.391 | 116.38 |
|  | 13:00 | 10.006 | 35.228 | 104.48 |
|  | 14:00 | 9.638 | 13.347 | 102.95 |
|  | 15:00 | - | - | - |
|  | 16:00 | - | - | - |
|  | 17:00 | 15.713 | 11.031 | 48.934 |
|  | 18:00 | 18.952 | 3.224 | 123.87 |
|  | 19:00 | 20.339 | 11.235 | 124.24 |
|  | 20:00 | 19.929 | 9.102 | 104.97 |
|  | 21:00 | 20.539 | 13.763 | 103.84 |
|  | 22:00 | 21.273 | 13.551 | 91.484 |
|  | 23:00 | 12.643 | 14.234 | 84.726 |
|  | 24:00 | 21.46 | 13.804 | 93.377 |
| 平均 |  | 14.21 | 12.74 | 98.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线设备维护部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.35 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.8 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲