山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-31 | 01:00 | 24.41 | 0 | 137.13 |
|  | 02:00 | 22.07 | 1.71 | 113.671 |
|  | 03:00 | 21.95 | 9.74 | 130.927 |
|  | 04:00 | 21.52 | 2.63 | 110.996 |
|  | 05:00 | 21.71 | 0 | 128.047 |
|  | 06:00 | 21.63 | 9.83 | 123.894 |
|  | 07:00 | 21.73 | 10.92 | 124.067 |
|  | 08:00 | 21.48 | 9.91 | 132.909 |
|  | 09:00 | 21.79 | 3.53 | 114.473 |
|  | 10:00 | 20.28 | 0 | 119.614 |
|  | 11:00 | 20.18 | 0.32 | 125.003 |
|  | 12:00 | 19 | 0 | 118.613 |
|  | 13:00 | 17.42 | 14.82 | 128.293 |
|  | 14:00 | 15.17 | 0 | 114.697 |
|  | 15:00 | 14.98 | 0 | 133.007 |
|  | 16:00 | 17.46 | 3.07 | 120.633 |
|  | 17:00 | 18.18 | 0 | 97.844 |
|  | 18:00 | 22.33 | 0 | 132.129 |
|  | 19:00 | 4.14 | 0 | 128.036 |
|  | 20:00 | 3.16 | 0 | 91.321 |
|  | 21:00 | 2.91 | 4.75 | 139.677 |
|  | 22:00 | 4.85 | 0.39 | 137.05 |
|  | 23:00 | 4.63 | 13.44 | 122.157 |
|  | 24:00 | 5.48 | 0 | 115.121 |
| 平均 |  | 16.19 | 3.54 | 122.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲