山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-11 | 01:00 | 30.12 | 0 | 120.265 |
|  | 02:00 | 29.95 | 2.7 | 114.874 |
|  | 03:00 | 29.08 | 0 | 126.092 |
|  | 04:00 | 27.73 | 0 | 133.914 |
|  | 05:00 | 28.7 | 0 | 122.33 |
|  | 06:00 | 27.68 | 0 | 130.825 |
|  | 07:00 | 29.09 | 0 | 149.182 |
|  | 08:00 | 29.33 | 0 | 139.613 |
|  | 09:00 | 27.44 | 0 | 127.714 |
|  | 10:00 | 22.91 | 6.36 | 125.196 |
|  | 11:00 | 20.44 | 0 | 117.279 |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13:00 | 19.88 | 0.03 | 121.071 |
|  | 14:00 | 22.19 | 0 | 125.162 |
|  | 15:00 | 21.32 | 0 | 111.614 |
|  | 16:00 | 22.46 | 0 | 110.463 |
|  | 17:00 | 23.51 | 1.45 | 108.891 |
|  | 18:00 | 22.96 | 3.22 | 93.038 |
|  | 19:00 | 22.52 | 1.08 | 108.142 |
|  | 20:00 | 25.43 | 3.35 | 114.854 |
|  | 21:00 | 24.2 | 0 | 108.459 |
|  | 22:00 | 24.59 | 0 | 102.11 |
|  | 23:00 | 26.15 | 3.13 | 118.992 |
|  | 24:00 | 22.64 | 116.02 | 112.78 |
| 平均 |  | 24.18 | 5.72 | 114.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲