山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-30 | 01:00 | - | 22.38 | 153.107 |
|  | 02:00 | - | 25.62 | 171.533 |
|  | 03:00 | - | 25.28 | 173.857 |
|  | 04:00 | - | 50.99 | 164.104 |
|  | 05:00 | - | 23.19 | 182.172 |
|  | 06:00 | - | 26.73 | 174.077 |
|  | 07:00 | - | 22.36 | 172.623 |
|  | 08:00 | - | 17.18 | 160.277 |
|  | 09:00 | - | 15.04 | 161.509 |
|  | 10:00 | - | 10.71 | 167.786 |
|  | 11:00 | - | 18.67 | 167.434 |
|  | 12:00 | 17.05 | 16.54 | 156.209 |
|  | 13:00 | 16.21 | 29.5 | 184.836 |
|  | 14:00 | 15.6 | 23.68 | 207.63 |
|  | 15:00 | 15.13 | 30.54 | 182.469 |
|  | 16:00 | 15.06 | 30.4 | 186.533 |
|  | 17:00 | 17.38 | 31.41 | 172.163 |
|  | 18:00 | 17.81 | 33.89 | 184.777 |
|  | 19:00 | 16.71 | 63.59 | 196.49 |
|  | 20:00 | 17.19 | 32.82 | 173.834 |
|  | 21:00 | 17.86 | 32.39 | 168.79 |
|  | 22:00 | 18.92 | 31.28 | 180.463 |
|  | 23:00 | 19.06 | 30.96 | 171.194 |
|  | 24:00 | 18.77 | 31.3 | 167.471 |
| 平均 |  | 15.91 | 28.19 | 174.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线故障部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲