山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-5 | 01:00 | 15.83 | 48.7 | 112.439 |
|  | 02:00 | 16.25 | 51.16 | 115.354 |
|  | 03:00 | 16.25 | 46.18 | 109.516 |
|  | 04:00 | 15.06 | 58.5 | 100.332 |
|  | 05:00 | 17.62 | 58.51 | 112.378 |
|  | 06:00 | 18.29 | 53.59 | 111.32 |
|  | 07:00 | 18.15 | 55.55 | 112.448 |
|  | 08:00 | 17.47 | 39.97 | 116.527 |
|  | 09:00 | 16.43 | 34.1 | 115.088 |
|  | 10:00 | 16.4 | 24.48 | 88.566 |
|  | 11:00 | 13.12 | 14.67 | 103.373 |
|  | 12:00 | 13.86 | 13.39 | 104.678 |
|  | 13:00 | 12.93 | 19.59 | 99.089 |
|  | 14:00 | 12.98 | 21.72 | 118.315 |
|  | 15:00 | 12.86 | 21.8 | 110.818 |
|  | 16:00 | 13.56 | 21.65 | 116.599 |
|  | 17:00 | 13.22 | 19.6 | 103.764 |
|  | 18:00 | 13.62 | 18.53 | 122.852 |
|  | 19:00 | 13.82 | 19.56 | 110.088 |
|  | 20:00 | 12.89 | 16.8 | 107.384 |
|  | 21:00 | 11.45 | 17.34 | 105.699 |
|  | 22:00 | 13.75 | 17.72 | 118.631 |
|  | 23:00 | 13.08 | 21.93 | 108.329 |
|  | 24:00 | 12.64 | 19.9 | 99.238 |
| 平均 |  | 14.65 | 30.62 | 109.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲