山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.24 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                              填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-23 | 01:00 | 20.02 | 31.95 | 503.56 |  |
|  | 02:00 | 20.00 | 32.84 | 515.71 |  |
|  | 03:00 | 20.18 | 31.62 | 524.05 |  |
|  | 04:00 | 21.97 | 32.00 | 573.40 |  |
|  | 05:00 | 20.25 | 32.30 | 535.65 |  |
|  | 06:00 | 20.56 | 32.74 | 551.90 |  |
|  | 07:00 | 20.13 | 33.12 | 557.68 |  |
|  | 08:00 | 23.18 | 32.16 | 551.60 |  |
|  | 09:00 | 20.49 | 31.91 | 543.10 |  |
|  | 10:00 | 20.62 | 32.99 | 557.59 |  |
|  | 11:00 | 20.39 | 32.06 | 536.69 |  |
|  | 12:00 | 20.39 | 32.36 | 535.40 |  |
|  | 13:00 | 20.35 | 32.93 | 518.98 |  |
|  | 14:00 | 20.63 | 31.99 | 560.24 |  |
|  | 15:00 | 20.91 | 31.53 | 525.86 |  |
|  | 16:00 | 20.38 | 32.20 | 505.57 |  |
|  | 17:00 | 20.75 | 31.90 | 531.84 |  |
|  | 18:00 | 20.74 | 32.79 | 553.90 |  |
|  | 19:00 | 20.22 | 32.37 | 536.11 |  |
|  | 20:00 | 20.54 | 32.61 | 555.24 |  |
|  | 21:00 | 20.68 | 32.10 | 542.24 |  |
|  | 22:00 | 21.25 | 32.53 | 490.28 |  |
|  | 23:00 | 21.10 | 32.71 | 526.15 |  |
|  | 24:00 | 20.35 | 32.46 | 516.37 |  |
| 平均 |  | 20.67 | 32.34 | 535.38 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |