山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-3 | 01:00 | 5.06 | 1.45 | 141.885 |
|  | 02:00 | 5.06 | 1.65 | 149.967 |
|  | 03:00 | 5.06 | 2.36 | 125.549 |
|  | 04:00 | 5.06 | 3.29 | 178.578 |
|  | 05:00 | 5.06 | 2.29 | 185.378 |
|  | 06:00 | 5.06 | 2.32 | 158.865 |
|  | 07:00 | 5.06 | 1.64 | 166.142 |
|  | 08:00 | 5.06 | 1.85 | 167.01 |
|  | 09:00 | 5.05 | 2.38 | 215.387 |
|  | 10:00 | 5.05 | 1.64 | 196.849 |
|  | 11:00 | 5.05 | 1.94 | 200.973 |
|  | 12:00 | 5.06 | 1.71 | 191.19 |
|  | 13:00 | 5.06 | 1.45 | 184.517 |
|  | 14:00 | 5.06 | 1.86 | 135.122 |
|  | 15:00 | 5.05 | 1.17 | 129.563 |
|  | 16:00 | 5.06 | 1.03 | 136.49 |
|  | 17:00 | 5.06 | 1.97 | 139.597 |
|  | 18:00 | 5.06 | 1.57 | 195.281 |
|  | 19:00 | 5.05 | 2.37 | 150.771 |
|  | 20:00 | 5.06 | 2.31 | 150.794 |
|  | 21:00 | 5.06 | 5.17 | 148.439 |
|  | 22:00 | 5.06 | 5.93 | 149.78 |
|  | 23:00 | 5.05 | 5.84 | 155.315 |
|  | 24:00 | 5.06 | 63.47 | 150.02 |
| 平均 |  | 5.06 | 4.94 | 162.64 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2016年3月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 55.17 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑