山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    2  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-2-2 | 00:00 | 5.31 | 43.25 | 155.578 |
|  | 01:00 | 5.7 | 21.32 | 144.694 |
|  | 02:00 | 5.51 | 26.51 | 145.374 |
|  | 03:00 | 5.07 | 26.17 | 141.937 |
|  | 04:00 | 4.76 | 23.67 | 135.286 |
|  | 05:00 | 5.27 | 51.09 | 139.734 |
|  | 06:00 | 5.27 | 53.12 | 143.916 |
|  | 07:00 | 5.55 | 12.62 | 142.986 |
|  | 08:00 | 6.23 | 16.5 | 144.532 |
|  | 09:00 | 5.76 | 51.12 | 147.527 |
|  | 10:00 | 5.26 | 18.4 | 152.88 |
|  | 11:00 | 5.34 | 34.49 | 133.566 |
|  | 12:00 | 6.24 | 23.5 | 135.61 |
|  | 13:00 | 5.83 | 8.46 | 144.19 |
|  | 14:00 | 5.99 | 30.79 | 130.491 |
|  | 15:00 | 6.4 | 15.46 | 137.405 |
|  | 16:00 | 5.61 | 68.27 | 100.206 |
|  | 17:00 | 5.25 | 20.59 | 151.89 |
|  | 18:00 | 5.8 | 33.06 | 134.594 |
|  | 19:00 | 6.35 | 50.14 | 129.462 |
|  | 20:00 | 5.91 | 31.19 | 133.224 |
|  | 21:00 | 6.15 | 23.56 | 141.291 |
|  | 22:00 | 5.91 | 15.6 | 145.513 |
|  | 23:00 | 5.59 | 41.09 | 140.198 |
| 平均 |  | 5.67 | 30.83 | 139.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-2-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲