**山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果**

**公布日期： 2016 年 8 月 12 日**

**废气自行监测结果**

 **排放单位mg/m3**

|  |  |
| --- | --- |
| 监测时间点位与项目 | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |
| 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-8-12 | 00:00 | 28.99 | 25.19 | 65.864 |
| 01:00 | 29.07 | 21.92 | 59.258 |
| 02:00 | 27.16 | 21.95 | 68.025 |
| 03:00 | 23.96 | 22.37 | 63.301 |
| 04:00 | 20.87 | 23.74 | 51.232 |
| 05:00 | 18.82 | 25.05 | 53.428 |
| 06:00 | 24.43 | 23.02 | 67.032 |
| 07:00 | 23.81 | 22.77 | 62.032 |
| 08:00 | 28.29 | 24.62 | 67.113 |
| 09:00 | 26.48 | 24.09 | 70.849 |
| 10:00 | 30.14 | 25.12 | 79.259 |
| 11:00 | 28 | 24.26 | 70.536 |
| 12:00 | 31.85 | 25.62 | 71.618 |
| 13:00 | 36.08 | 26.81 | 69.273 |
| 14:00 | 34.41 | 28.41 | 70.971 |
| 15:00 | 37.16 | 27.38 | 75.308 |
| 16:00 | 32.15 | 26.92 | 62.568 |
| 17:00 | 32.32 | 26.85 | 66.03 |
| 18:00 | 32.99 | 27.18 | 72.848 |
| 19:00 | 32.63 | 26.14 | 73.815 |
| 20:00 | 34.36 | 24.9 | 76.726 |
| 21:00 | 33.43 | 24.45 | 75.843 |
| 22:00 | 30.03 | 23.74 | 70.185 |
| 23:00 | 31.55 | 42.12 | 76.199 |
| 平均 | **29.54** | **25.61** | **68.30** |
| 标准限值 | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| **备注** |  |

 **废水自行监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **污染源****类型** | **监测****日期** | **监测点位** | **开展方式** | **监测项目** | **排放浓度** | **标准限值** | **排放单位** | **是否达标** | **超标****倍数** | **排放方式** | **排放去向** | **备注** |
| 1 | 废水 | 2016-8-12 | 污水总排口 | 手工 | COD | **30.40** | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
| 手工 | 氨氮 | **4.27** | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |
| 手工 | PH | **7.86** | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |

审核人： 侯文艺 填表人：宋雪莲

\