山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.86 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-25 | 01:00 | 12.20 | 27.76 | 105.210 |
|  | 02:00 | 12.19 | 26.89 | 102.630 |
|  | 03:00 | 12.17 | 27.69 | 105.781 |
|  | 04:00 | 12.20 | 29.01 | 104.227 |
|  | 05:00 | 12.29 | 27.86 | 87.566 |
|  | 06:00 | 12.27 | 28.26 | 102.741 |
|  | 07:00 | 12.24 | 28.45 | 100.209 |
|  | 08:00 | 12.23 | 27.80 | 106.709 |
|  | 09:00 | 12.22 | 25.55 | 64.381 |
|  | 10:00 | 12.26 | 26.41 | 71.212 |
|  | 11:00 | 12.31 | 26.81 | 77.765 |
|  | 12:00 | 12.35 | 26.17 | 65.136 |
|  | 13:00 | 12.37 | 25.66 | 63.548 |
|  | 14:00 | 12.35 | 24.94 | 68.847 |
|  | 15:00 | 12.34 | 25.28 | 76.041 |
|  | 16:00 | 12.36 | 26.17 | 81.051 |
|  | 17:00 | 12.40 | 26.45 | 68.598 |
|  | 18:00 | 12.41 | 26.95 | 80.348 |
|  | 19:00 | 12.38 | 26.80 | 80.743 |
|  | 20:00 | 12.37 | 27.09 | 89.638 |
|  | 21:00 | 12.37 | 27.71 | 104.047 |
|  | 22:00 | 12.37 | 28.10 | 86.475 |
|  | 23:00 | 12.39 | 26.53 | 84.244 |
|  | 24:00 | 12.39 | 28.24 | 92.672 |
| 平均 |  | 12.31 | 27.02 | 86.24 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |