山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-10 | 01:00 | 13.71 | 31.91 | 92.621 |
|  | 02:00 | 13.71 | 32.66 | 112.871 |
|  | 03:00 | 13.72 | 31.41 | 97.135 |
|  | 04:00 | 13.68 | 31.93 | 93.976 |
|  | 05:00 | 13.68 | 32.67 | 94.766 |
|  | 06:00 | 13.68 | 31.46 | 97.646 |
|  | 07:00 | 13.64 | 33.57 | 90.112 |
|  | 08:00 | 13.66 | 33.43 | 99.024 |
|  | 09:00 | 13.68 | 32.19 | 89.831 |
|  | 10:00 | 13.69 | 33.16 | 84.313 |
|  | 11:00 | 13.67 | 32.40 | 90.475 |
|  | 12:00 | 13.71 | 33.17 | 88.890 |
|  | 13:00 | 13.70 | 33.04 | 99.951 |
|  | 14:00 | 13.72 | 32.14 | 94.452 |
|  | 15:00 | 13.73 | 31.62 | 85.397 |
|  | 16:00 | 13.80 | 32.61 | 101.411 |
|  | 17:00 | 13.86 | 32.35 | 115.253 |
|  | 18:00 | 13.88 | 32.35 | 94.449 |
|  | 19:00 | 13.81 | 33.15 | 111.232 |
|  | 20:00 | 13.77 | 32.26 | 106.328 |
|  | 21:00 | 13.77 | 32.42 | 96.371 |
|  | 22:00 | 13.76 | 30.92 | 115.713 |
|  | 23:00 | 13.74 | 32.16 | 117.835 |
|  | 24:00 | 13.74 | 31.42 | 93.004 |
| 平均 |  | 13.73 | 32.36 | 98.46 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |