山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.62 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-14 | 01:00 | 21.60 | 33.20 | 151.582 |
|  | 02:00 | 14.72 | 32.43 | 138.028 |
|  | 03:00 | 19.80 | 32.69 | 110.689 |
|  | 04:00 | 21.91 | 31.44 | 126.220 |
|  | 05:00 | 15.77 | 32.19 | 89.107 |
|  | 06:00 | 19.74 | 31.94 | 101.886 |
|  | 07:00 | 24.03 | 31.46 | 141.589 |
|  | 08:00 | 19.52 | 31.93 | 113.295 |
|  | 09:00 | 16.64 | 31.41 | 104.082 |
|  | 10:00 | 16.13 | 33.19 | 130.601 |
|  | 11:00 | 14.94 | 32.30 | 108.874 |
|  | 12:00 | 20.19 | 32.68 | 140.945 |
|  | 13:00 | 16.35 | 33.28 | 100.938 |
|  | 14:00 | 18.88 | 31.55 | 132.783 |
|  | 15:00 | 15.43 | 32.41 | 121.492 |
|  | 16:00 | 16.42 | 31.96 | 135.399 |
|  | 17:00 | 24.74 | 31.87 | 154.418 |
|  | 18:00 | 17.54 | 35.88 | 177.734 |
|  | 19:00 | 19.44 | 33.62 | 177.720 |
|  | 20:00 | 18.34 | 32.51 | 137.420 |
|  | 21:00 | 16.19 | 32.41 | 199.542 |
|  | 22:00 | 14.61 | 31.94 | 163.944 |
|  | 23:00 | 22.83 | 32.94 | 155.015 |
|  | 24:00 | 14.49 | 32.93 | 184.847 |
| 平均 | 18.34 | 32.51 | 13742 |
| 标准限值 | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |