山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 7 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年7月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.71 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-7-23 | 01:00 |  | 28.57 | 132.410 |
|  | 02:00 |  | 28.71 | 123.690 |
|  | 03:00 |  | 27.94 | 124.345 |
|  | 04:00 |  | 28.25 | 131.118 |
|  | 05:00 |  | 26.33 | 127.351 |
|  | 06:00 |  | 29.77 | 129.383 |
|  | 07:00 |  | 26.13 | 124.705 |
|  | 08:00 |  | 28.31 | 124.765 |
|  | 09:00 |  | 29.49 | 124.098 |
|  | 10:00 |  | 24.96 | 116.390 |
|  | 11:00 |  | 25.89 | 112.647 |
|  | 12:00 |  | 28.48 | 118.242 |
|  | 13:00 |  | 26.65 | 115.549 |
|  | 14:00 |  | 27.75 | 115.449 |
|  | 15:00 |  | 27.17 | 124.338 |
|  | 16:00 |  | 25.88 | 112.480 |
|  | 17:00 |  | 24.31 | 108.869 |
|  | 18:00 |  | 27.15 | 93.608 |
|  | 19:00 |  | 26.19 | 113.543 |
|  | 20:00 |  | 24.41 | 97.655 |
|  | 21:00 |  | 22.30 | 105.183 |
|  | 22:00 |  | 26.18 | 95.353 |
|  | 23:00 |  | 24.52 | 89.911 |
|  | 24:00 |  | 27.82 | 86.444 |
| 平均 |  |  | 26.80 | 114.48 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测仪烟尘分析仪故障 |  |  |