山西兰花煤化工有限责任公司

污水处理分公司
企业信息公开资料
编制：    安全环保科   
审核：                 
审批：                 

二〇二〇年七月
目   录
一、基础信息
二、排污信息
三、污染防治设施建设和运行情况
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
五、其他应当公开的环境信息
附件一：营业执照

附件二：厂区情况示意图
附件三：建设项目环境影响评价批复文件
附件四：建设项目验收批复文件
附件五：兰花煤化工有限责任公司污水厂处理分公司2020年自行监测方案
附件六：污染物排放许可证
企业信息公开资料
一、基础信息
	单位名称
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司

	组织机构代码
	91140525MA0KA3Y04R

	法定代表人（负责人）
	王  波

	生产地址
	晋城市泽州县巴公镇巴公桥铁路西一号

	联系方式
	0356-3871700

	产品
	COD、氨氮、总磷、总氮

	规模
	日处理3万吨、回用水2.4万吨


二、排污信息
	污染物名称
	废水污染物：氨氮、COD、PH、石油类、总磷、总氮、悬浮物、氰化物、挥发酚、硫化物

	排放方式
	连续性排放

	排放口数量
及分布
	废水排放口1个：总排口

	排放浓度
2020年6月
	废水
	COD：12.25mg/L

	
	
	氨氮： 0.55mg/L

	
	
	总磷：0.12 mg/L

	
	
	总氮：10.20mg/L

	排放总量
2019年度
	废水
	COD：70.351吨

	
	
	氨氮：5.803吨

	
	
	总磷：0.979吨

	
	
	总氮（4月-12月）：62.389吨

	超标排放情况
	无

	执行标准
	废水排放执行合成氨工业水污染排放标准GB 13458-2013
	PH：6-9
	COD：50mg/L

	
	
	氨氮：15mg/L
	总磷：0.5 mg/L

	
	
	总氮：25 mg/L
	悬浮物:30 mg/L

	
	
	氰化物:0.2 mg/L
	挥发酚:0.1 mg/L

	
	
	硫化物:0.5 mg/L
	石油类：0.10mg/L


三、污染防治设施建设和运行情况
	类型
	序号
	污染物
名称
	处理设施名称
	处理工艺
	处理能力
	设施
数量
	建设
时间
	运行
情况

	废水
	1
	COD
氨氮 总磷 总氮
	缺氧池
	A/O工艺
	3万吨/日
	1
	2005年
	运行
正常

	
	2
	COD
氨氮 总磷 总氮
	好氧池
	A/O工艺
	3万吨/日
	1
	2007年
	运行
正常

	
	3
	COD
氨氮 总磷 总氮
	二沉池
	A/O工艺
	3万吨/日
	1
	2007年
	运行
正常


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	名称
	审批时间
	批复文号
	审批单位

	环境影响评价报告书
	2004年10月18日
	
	晋城市环境

保护局

	验收批复
	2013年3月29日
	晋市环函【2013】
102号
	晋城市环境
保护局


五、其他应当公开的环境信息

附兰花煤化工污水处理分公司2020年自行监测方案

备注：排放浓度为2020年6月份数据，排放总量为2019年度总排放量，其中总氮数据为2019年4月-12月，由于总氮1-3月数据不在考核范围，所以晋城市生态环境局监控中心未提供，所有数据来源由晋城市生态环境局监控中心提供。

附件一：

[image: image1.jpg]a[ip[ia[ipspls]ipsipEapEs[dp[Es]dpds] sy panp s Sy SN

|

HJ. P
%—(%E&Fm&ﬂ 91140525MAOKA3Y04R

=4 BRI TA R THE A 5K 7~ F

% B HRFEATSAT BRI = AR
B A 3% BT LAA TR B B A E AR —

N N A 1

B 3z B H 2018411 H08H

2 A 8 R 2018411 H08H 2038411 H07H

2 8 % Tk, AEEBEK. BALCERSE: FLRE. LT

(AE/BKS. BER . A& TA. BRHE: HEMR
RIEMEHAEITE, SMHRMIIMAEE T AT TFREE R

o000 010103163401067]

)
[=l5 [=l
ik ¥ &z EiE WM x 7 _
+t
iy 2018 >, 1
[=] : \” "‘1
W
MRS FEEL A I HE6H30H, BTl ERERARRE N L \
ITREEEIRE L FEEEERYE, FRHSAR.

m[ﬂmmmmmmm[ﬂmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

[ ol g | o g v o g o o o o o oo o o o o o o g o o o | W | W

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

D77 S BOAt: 50 THOCX—SPX

A AE R AR RE ML rh \ RN K TR AT 2SR i





附件二：

[image: image2.emf] 

01#  


附件三

[image: image3.emf] 

01#  


附件四

[image: image4.jpg]| ol o 7] |1 B

: WNCE
- WM N7 w& Ve g N7 BT
Wil : ,
N
©
o
o B ) R A R 2 ML 2 T
297}
~
o
N
WEW N
Y o
]
=
: i C_
e BEHEHB <
4
J
S
S o3}
B 0
R o
7
]
,\
,\,,
f
\ —
]
]
.

009¢

_%%ﬁﬁmﬂﬁﬁﬁﬁ#%%$Mﬁﬂéﬂ





[image: image5.jpg]Eiasy0

1. ENEERETRAIRGEAHRAE EAT LR GEKL
HEKEAIREFEYHRERBAFERNL, FEHITFER.

). RIAHAEFA S Foh, EAAL 4 AEARLLE
s M TEAMABRSEATVRA, BEAFT
W, ERTRKARFE, HETAWHPES 300 KWEX, |
2 T E e

3, RIBEREFPEERERERSTAE, £WFREM
K WA F LG B Y. A VE B R A R R SRR R
7 RBAE R BER k.

4, RIFE AR RN E TR AT A K B 5 A
RERMHN AR, FATAREMGRAE RS> 4 TR wH
HMEREL K E SN ANTRE; BARTESE, Ha%
MK A B LR B E 30 R A B HEM, R A
B35 B R AT K

S, PRRARTRENEARETY, REAGTRIESY

W B, o005 AK B R AR,

6. HABALE. TREML. SUFEEES T EERE X
iR ER AT

\w}\ﬁ?f%ﬂimf%nuﬁ% EETZKI% ‘B Bk ﬂﬂfﬁﬁl
CEE N il RN ¢I&7§5;@g@§
SRR AN T E RSN e A D)





附件五

2020年自行监测方案

       单位名称：山西兰花煤化工责任有限公司
污水处理分公司
编制时间：2020年3月10日

目  录

一、排污单位概况…………………………………………… 1

（一）排污单位基本情况介绍……………………………… 1

（二）生产工艺简介………………………………………… 3

（三）污染物产生、治理和排放情况……………………… 6

1、大气污染……………………………………………………6

2、水污染………………………………………………………7

3、噪声污染……………………………………………………8

二、排污单位自行监测情况………………………………… 9

（一）编制依据……………………………………………… 9

（二）监测手段和开展方式…………………………………10

（三）在线自动监测情况……………………………………10
三、手工检测内容……………………………………… 11

（一）废水监测………………………………………… 11

1、废水监测内容…………………………………………11

2、监测点位示意图………………………………………12

3、检测方法及使用仪器标准……………………………13

（二）厂界噪声监测…………………………………… 14

1、厂界噪声监测内容……………………………………14

2、监测点位示意图………………………………………14

3、厂界噪声评价标准……………………………………14

（三）废气监测………………………………………… 15

1、废气监测内容…………………………………………15

2、监测点位示意图………………………………………15

3、检测方法及使用仪器标准……………………………15

（四）手工监测质量保证……………………………… 16

四、自动检测方案……………………………………… 16

五、执行标准…………………………………………… 19

六、委托监测…………………………………………… 20

七、信息记录和报告………………………………………20

（一）信息记录……………………………………………21

1、手工监测的记录……………………………………… 22

2、自动监测运维记录…………………………………… 22

3、生产和污染防治设施运行情况……………………… 23

（二）信息报告……………………………………………23

八、自行监测信息公开……………………………………23

1、公布方式……………………………………………… 24

2、公布内容……………………………………………… 24

3、公布时限……………………………………………… 24

2020年山西兰花煤化工责任有限公司

污水处理分公司自行监测方案

一、企业概况

（一）企业基本情况介绍

公司位于晋城市泽州县巴公镇东侧的巴公桥和太焦路之间，紧邻太洛路，距市区25公里，占地54.65亩，总建筑面积5058.02平方米。公司现有职工77人。主要以处理工业污废水为主，设计生产能力3万吨/日，实际生产能力1.8万吨/日，于2004年10月18日通过环评审批，2006年5月建成并投入试运行。期间由于公司股权变更等原因造成中水回用工程迟迟不能完工，2010年9月重新开工建设中水回用系统，并于2012年6月底建成，2013年3月通过晋城市环境保护局组织的环保专项验收。

主要构筑物有粗格栅、提升泵房、调节池、澄清池、缺氧池、好氧池、二沉池、鼓风机房、中水回用处理间、配电控制室、消毒池、回用水池、污泥脱水间等。污废水处理采用A/O工艺、再生水采用超滤+反渗透。2019年全年累计处理污水455.2万吨、削减COD 567.59吨、氨氮85.61吨、总磷11.23吨。排放废水方式为：24小时直排，经处理后直接排入厂区外的巴公河。

自行监测责任部门为：安全环保科（中心化验室），该实验室配有两名分析员，三名化验员。仪器配置：COD快速测定仪、紫外可见分光光度计、色度仪、721分光光度计、便携式溶氧仪、便携式PH计等。主要负责人：张龙，联系方式18834367676。2019年6月29日，我公司重新申领排污许可证，具体详见表1-1.

表 1-1
企业基本情况一览表

	企业名称
	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司

	统一社会信用代码
	91140525MA0KA3Y04R

	负责人
	王波

	所属行业
	污水处理及再生利用

	地理位置
	东经112°54′4.18″
北纬 35°37′15.24″

	生产周期
	365 天，每天 3 班，每班 8 小时

	投产日期
	2006年5月5日

	职工总数
	77人

	占地面积
	54.65亩

	主要产品名称
	污废水

	设计生产能力
	3万吨/日处理

	实际生产能力
	1.8万吨/日处理

	环评审批时间
	2004年10月18日

	竣工验收时间
	2013年3月16日

	排污许可证
	2019年6月29日——2022 年6月28日

	联系人及联系方式
	张龙 18834367676


（二）企业生产现状

我公司主要处理上游企业（山西兰花煤化工有限责任公司、山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司）以及巴公河河水，分别有污水处理系统和回用水系统两部分组成，其中回用水系统自2013年3月建成、验收后由于运行成本过高，无企业使用，因此未正常运行，现一直处于间断性维护运行（3小时/每周）；污水处理系统自2006年5月建成、验收后开始运行至今未停运。
1、 工艺简述

上游两化工厂排水由管道引入缓冲池提升井，经提升井潜水排污泵提升至调节缓冲池，出水经管道与河道收集的污水混合后进入粗格栅井，经粗细格栅除污机除去污水中漂浮物后，根据进水水质投加除磷剂、PAM和除氟剂，去除废水中部分磷含量及部分氟离子，后依靠重力作用进入机械搅拌澄清池，在池中去除废水中的可沉物和漂浮物质。澄清池出水进入缺氧池，在第一反应区去除废水中的油类及浮渣，在第二反应区内，回流污泥中的反硝化菌利用废水中的有机物作为碳源，将回流污泥中的N03-还原成N2逸出废水，废水进入好氧池进行有机物的生物氧化，去除BOD5，并进行有机氮的氨化和NH3-N的硝化。同时还将好氧段内混合液回流至缺氧池，以保证缺氧池有足够的N03-。经好氧段后泥水混合物加除磷剂进一步去除总磷后进入二沉池，在此进行分离，上层清水达标排放,部分沉淀污泥回流至好氧段，以保证池内污泥浓度。

①二沉池出水部分引入消毒池，在消毒池内经二氧化氯杀菌后，进入树脂除氟处理后达标排放。

②二沉池出水部分引入消毒池，在消毒池内经二氧化氯杀菌后，由原水泵送入管道混合器，管道混合器内投加絮凝剂（PAC），来水与絮凝剂在短时间内充分混合后进入盘式过滤器，盘式过滤器主要去除原水中的悬浮物、胶体、大分子有机物等。

处理后的水进入超滤系统，在超滤膜内通过膜丝的过滤分离作用，将污染物去除，由浓水端排放，产水透过膜丝进入出水管道，流入超滤产水池。超滤产水流入超滤产水池后，由超滤水泵送入保安过滤器，处理水流经保安过滤器滤芯时，水中的污染物、胶体、悬浮物、逃逸的滤料等被拦截，使水得以进一步净化，同时也能防止设备管道内的大颗粒杂质进入反渗透膜对膜的造成损坏。

产水经高压泵加压后，进入反渗透装置，在压力作用下透过反渗透膜，使水中的溶解性无机盐、有机物、胶体、微生物等杂质被截留，从而得到脱盐水，脱盐水经出水管道流入回用水池，最后通过回用水泵送至用水点。

2、工艺流程图

[image: image6.jpg]B RPR

THIHE (2013] 102 5

%?MEE%IﬂﬁKﬁE%@&ﬁB&Iﬂﬁﬁﬁﬁ
yhEE R [ T AR R R TR E

7 2 Tk v A AL A TR A
mwﬁﬂﬂ265,%ﬁf%ﬁ%%%ﬁm@é%iﬂﬁﬂ
%%ﬁ&%ﬂi%@%?“Mﬁé%iﬂﬁ%%@ﬁﬁ@ﬁﬁ&
iﬂaﬁﬁﬁ%ﬁ&@miﬁ”ﬁl%%ﬁ%%&A HimaW
oy BRI B . B A e Rall: &
W@ﬂ%%%\%Wﬁ%%ﬁé&(%ﬁﬁ%ﬁﬁng@m
Eg s (L= %Tkﬁ%ﬂﬁ?@@ﬁ)%éﬁ%w%&m
HERHET A, BRAABIAAIRE, FE . MEAAK
ﬂywﬁﬁw\ﬁm,ﬁWﬂ%&ﬁaﬁikﬁﬁkﬁﬁm&ﬁ
E&I%Eﬁﬁﬁﬁﬁ&@mlﬁﬁﬁ%%oﬂ%ﬁ%?:

L LEZET L EALBARASETERTENEE S
B B A AR BB 2 A, 2004 £ 10 A BRTARAA
AT EWHREY RS EHITT EH, ZH HEEIE: FARL
35 i A AL 30000 o'/d, FEIAIAAAR 24000m’/d. SEFFE R
HAEER 215, acﬁﬁomh% T2 R 8264, 06
. SEIRERRNBAE -HREE %ﬁﬁ%ﬂ@%%&m





[image: image7.jpg]2E NI 3 T A 4 A A A 4 AR A EARE. B R BFED.
ﬁim\%ﬁ%\;m%‘amm%\M%m\#ﬂ@m%@m\m
%@%E\%ém\@m%%\ﬁﬁmﬂﬁ%ol%%iwsﬁ4ﬂ
FT#%, 2006 5F 5 H 2 B RNRET, 4 18] i T8 AR
ﬁ%ﬁ@ﬁﬁ*%@mlﬁﬁﬁ$%%lﬂmoﬁ9ﬂ%%%l
#iHAKE RS FT 2012 £ 6 A JRE K. '
:\ﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁ%Wﬁ%ﬁE,E&ﬁ%#%%%%%
%%%%&ﬁ%%%%i%i?ﬁﬁ%%%ﬁ%,%&Tﬁﬁ%
%%&ﬁoﬁ%ﬁﬁ%ﬁ%%%ﬁ@%ﬁ%ﬁ%%%,ﬁiﬁﬁ
%%ﬁﬂ?%ﬁﬂi%%ﬁﬁﬁoﬁa%ﬁﬁéﬁlﬁﬁ%#%
Q- a
3\Wﬁﬁ%ﬁzﬁﬁﬁ%ﬁﬁ%%%ﬁ%%ﬁﬁ%@f%
ﬁ@ﬁ%%%iﬁﬁﬁﬁoEﬁ,gﬁﬁﬁﬁuﬁmﬁﬁlﬁz
1\5w%§E%ﬁMF,%ﬁ&ﬁ£%@ﬁ,&mmﬁ%i
kFR e AR E A
). RHRRILA 2 R EBUR R .
m\%ﬁﬁ%ﬁ%%i%ﬁﬁﬁ%%&%i%%%%?%ﬁ
Eﬁl%%ﬁ%ﬁﬁ%%%ﬁlﬁo

EREES N
20134 3 f 29 H



（三）污染物产生、治理和排放情况

1、大气污染物

本项目大气污染物包括堆场、贮泥池、格栅、机械搅拌澄清池、缺氧好氧池、二沉池污水处理过程中产生恶臭气体。

堆场、贮泥池、格栅、机械搅拌澄清池、缺氧好氧池、二沉池

本项目在正常运行过程中会产生氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷气体，现将部分池组进行加厚泡沫板进行封闭，有效的进行异味的抑制，同时与东南大学建筑设计院签署合同进行密闭工程设计。

表 1-2  废气排放情况一览表

	序号
	设施编号
	设施名称
	污染物种类
	排放形式
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口类型
	排放口（m）

	
	
	
	
	
	治理设施编号
	治理设施名称
	治理设施工艺
	
	
	高度
	内径

	1
	TS001
	堆场
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	TS005
	贮泥池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	TS006
	贮泥池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	TS007
	贮泥池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	格栅
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	格栅
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	机械搅拌澄清池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	机械搅拌澄清池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	缺氧池（A/O）
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二沉池
	氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷
	无组织
	
	
	
	
	
	
	


2、水污染物
本项目水污染物包括厂外有：厂外生活污水、厂外工业废水、巴公河水；厂内有：厂内生活污水、厂内雨水，其中，厂外生活污水、厂外工业废水、巴公河水主要污染物有硫化物、化学需氧量、挥发酚、pH值、氰化物、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、氨氮；厂内生活污水、厂内雨水主要污染物有：硫化物、化学需氧量、挥发酚、pH值、氰化物、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、氨氮，现采取的措施包括：
本项目厂外、厂内污（废）水利用工业废水处理生产线连续进行污（废）水处理，处理达标合格后的污（废）水直接排放至巴公河（江河、湖、库等水环境）。
表 1-3  废水排放情况一览表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	排放口编号

	排放口名称

	排放口设置是否符合要求

	污染治理设施
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	治理设施编号
	治 理 设施名称
	治理设施工艺
	

	1
	厂外生活污水、厂外工业废水
	硫化物、化学需氧量、挥发酚、pH值、氰化物、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、氨氮
	江河、湖、库等水环境
	连续排放，流量稳定
	DW001
	废水总排口
	是
	/
	/
	A/O工艺
	

	2
	厂内生活污水、厂内雨水
	硫化物、化学需氧量、挥发酚、pH值、氰化物、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、石油类、氨氮
	排至厂内综合污水处理站
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW002
	
	
	
	
	
	


3、噪声污染
本项目主要产噪设备是罗茨鼓风机设备，现采取的措施包括：
（1）从声源上降低噪声

表 1-4  项目主要噪声源一览表

	序号
	  产噪设备
	噪声值 dB（A）
	降噪措施

	1
	 罗茨鼓风机
	55.9
	  出口加消音器，设专用机房


另外，包括选用低噪环保设备；维持设备处于良好的运转状态， 因设备运转不正常时噪声往往增高。

（2）在噪声传播途径上降低噪声

采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声敏感设备尽可能远离噪声敏感区。
4、固体废物
本项目固体废物主要是污水处理过程中产生的一般固体废物污泥。

表 1-5  项目主要固体源一览表
	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废物产生量
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	（t/a）
	

	1
	污泥处理生产线
	压滤污泥
	其他固体废物（含半液态、液态废物）
	一般工业固体废物
	840
	委托处置
	0
	0
	0
	0
	840
	0
	委托陵川县金隅水泥有限公司进行处理

	注：由于我公司隶属山西兰花煤化工有限责任公司分公司，我公司所产生的一般工业固体废物（污泥）送至山西兰花煤化工有限责任公司利用锅炉、三废炉进行掺烧。


二、企业自行监测开展情况简介

（一）编制依据
1、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）；
2、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

3、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（2019年12月20日）
4、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017 )，2017年 6 月 1 日；

5、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），2018 年 2 月 8 日；

6、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

7、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
9、《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准（GB18918-2002）
（二）监测手段和开展方式
为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，开展企业污染源自测工作，本公司由环保负责人负责方案的编制及审核，负责日常的监测及信息上报工作。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019年 12月 20日），本项目属于重点管理。目前我公司自行监测手段为：手工监测。开展方式为：自承担监测+委托监测。废水项目、无组织排放废气项目、厂界噪声项目由山西高创环保监测有限公司进行监测。

手工监测：COD、氨氮、PH、总氮、总磷、石油类、悬浮物、挥发酚、硫化物、氰化物。

委托（废水）监测项目：COD、氨氮、PH、总氮、总磷、石油类、悬浮物、挥发酚、硫化物、氰化物。

委托（废气）监测项目：氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢、甲烷。

委托（厂界噪声）监测项目：Lep
（三）在线自动检测情况

我公司总排口共安装6台自动在线监测设备，分别为：超声波明渠流量计（WL-1A1）、总有机碳分析仪（TOC-4100）、氨氮自动监测仪（NHN-4210）、总磷总氮一体机（TNP-4200）、pH监测仪、氟化物监测仪（FBM-160）.其中新更换一台氟化物在线监测仪器未验收，其他全部通过验收，并于省、市环保主管部门联网，进行数据传输，由山西大疆环保科技有限公司进行运维管理。

表2-1自动在线监测设备一览表
	序号
	监测点位
	监测项目
	监测设备名称、型号
	设备厂家
	是否联网
	是否验收
	运营商

	1
	总排口
	水量
	超声波明渠流量计（WL-1A1）
	北京九波仪表有限公司
	是
	是
	山西大疆环保科技有限公司

	2
	总排口
	化学需氧量
	总有机碳分析仪（TOC-4100）
	日本岛津
	是
	是
	山西大疆环保科技有限公司

	3
	总排口
	氨氮
	氨氮自动监测仪（NHN-4210）
	日本岛津
	是
	是
	山西大疆环保科技有限公司

	4
	总排口
	总磷、总氮
	总磷总氮一体机（TNP-4200）
	岛津仪器（苏州）有限公司
	是
	是
	山西大疆环保科技有限公司

	5
	总排口
	pH
	pH监测仪
	河北德润厚天仪器制造有限公司
	是
	是
	山西大疆环保科技有限公司

	6
	总排口
	氟化物
	氟化物监测仪（FBM-160）
	美国哈希
	是
	否
	山西大疆环保科技有限公司


三、手动监测方案

（一）手工监测方案

1、本项目我公司手工监测主要项目为：厂界无组织排放废气、废水手工监测：总氮、总磷、石油类、悬浮物、挥发酚、硫化物、氰化物，废水排污口1个。

表3-1手工监测一览表

	污染源类别
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	检测内容
	污染物名称
	监测设施
	手工检测方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其他信息

	废气
	1
	厂界
	
	温度、气压、风速、风向
	硫化氢
	手工
	连续采样至少3个
	1次/半年
	空气质量、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法

GB/T14678-1993
	

	
	2
	厂界
	
	温度、气压、风速、风向
	臭气浓度
	手工
	连续采样至少3个
	1次/半年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB T14675-1993
	

	
	3
	厂界
	
	温度、气压、风速、风向
	氨（氨气）
	手工
	连续采样至少3个
	1次/半年
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	
	4
	厂界
	
	温度、气压、风速、风向
	甲烷
	手工
	连续采样至少3个
	1次/半年
	空气质量、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法

HJ 604-2017
	

	废水
	1
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	悬浮物
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/日
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	

	
	2
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	氰化物
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009
	

	
	3
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	挥发酚
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	

	
	4
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	石油类 
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/月
	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法GB/T16488-1996
	

	
	5
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	硫化物
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/季
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996
	

	
	6
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	总氮（以N计）
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/日
	水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T199-2005
	

	
	7
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	总磷（以P计）
	手工
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/日
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989
	


2、厂区平面布置图
3、分析方法及使用仪器

3、分析方法及使用仪器

表3-1分析方法及使用仪器
表3-2分析方法及使用仪器

	序号
	分析项目
	分析方法及依据
	检出限（mg/L）
	仪器设备名称和型号
	备注

	1
	化学需氧量
	重铬酸钾法GB 11914-89
	—
	便捷式溶解氧测定仪STARTER300D
	

	2
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
	0.025
	可见分光光度计

V—1100D
	

	3
	总磷
	钼锑抗分光光度法

GB11893-1989
	0.01
	可见分光光度计

V—1100D
	

	4
	石油类和动植物油类
	红外分光光度法

HJ637-2012
	0.04
	红外线测油仪

JC-OIC-8
	

	5
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
HJ 503-2009
	-
	可见分光光度计

V—1100D
	

	6
	总氮
	碱性过硫酸钾消减—紫外分光光度法

HJ636-2012
	0.05
	紫外分光光度计

UV—1600
	

	7
	PH
	玻璃电极法

GB/T6920-1986
	—
	酸度计PHS-3C
	

	8
	悬浮物
	重量法

GB/T11901-1989
	—
	电子电平CP214
	

	9
	氰化物
	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（地表水）HJ 484-2009
	-
	可见分光光度计

V—1100D
	

	10
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996
	-
	可见分光光度计V—1100D
	


4、分析结果评价标准

废水排放严格执行《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2013

表3-3废水污染物排放标准 mg/L（标注除外）

	项目
	COD
	NH3-N
	PH值
	挥发酚
	悬浮物
	石油类
	总氮
	总磷
	氰化物
	硫化物

	标准值
	50
	15
	6-9
	0.1
	30
	3
	25
	0.5
	0.2
	0.5


（二）厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容

表3-4厂界噪声监测内容一览表

	噪声类别
	生产时间短
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值

	
	昼间
	夜间
	
	

	
	
	
	
	昼间，dB(A)
	昼间，dB(A)

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50

	频发噪声
	否
	否
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50

	偶发噪声
	否
	否
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50


2、监测点位示意图

厂界噪声监测点位示意图

▲4
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	太

焦

铁

路

	太
	
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	　
	
	大　
	　
	
	
	
	　
	
	

	洛
	
	门
	
	
	
	二沉池
	　
	
	

	　
	
	
	　
	
	
	
	　
	▲ 3
	

	公
	▲1#
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	　
	
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	路
	
	
	　
	
	
	
	　
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
水

泵

房
	　
	
	

	　
	
	
	
	
	　
	
	　
	#
	

	　
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


▲2
3、厂界噪声评价标准

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的Ⅳ类标准，昼间：60 dB(A),夜间：:50 0 dB(A)。1#、3#点位由于设置在太洛公路旁边和太焦铁路旁，受交通车辆的影响，这个点位的夜间噪声高于相关标准。
（三）废气监测方案

表3-4厂界无组织排放废气监测内容

	检测项目
	监测频次
	分析方法
	方法检出限
	仪器设备

	氨
	半年一次
	纳氏试剂分光光度法
	0.01mg/m3
	SP-721E
可见分光光度计

	硫化氢
	半年一次
	亚甲基蓝分光光度法  
	0.001mg/m3
	721
可见分光光度计

	甲烷
	半年一次
	气相色谱法
	0.06mg/m3
	9790II
气相色谱仪

	臭气浓度
	半年一次
	三点比较式臭袋法
	—
	—


2、监测点位示意图

厂界无组织排放废气监测点位示意图









3、厂界无组织排放废气评价标准
表3-5厂界无组织排放废气污染物排放标准
	项目
	氨
	硫化氢
	甲烷
	臭气浓度

	排放标准
	GB14554-93
	GB14554-93
	GB18918-2002
	GB14554-93

	浓度限值
	1.5mg/Nm3
	0.06mg/Nm3
	1mg/m3
	20


（四）手工监测质量保证

1、我公司中心化验室严格执行有关环境监测技术规范，采用国家标准方法进行监测项目分析，保证检验数据真实有效。

2、建立健全各项自测制度。

3、实施全过程质量控制，要求化验室人员每天必须做一次平行样，数据报出时要有专职人员审核签字，并保存原始记录。

4、完善各类原始记录，同时要求化验室人员将原始记录至少存储三年。

四、自动监测方案

本项目目前建立在线监控系统，主要监测项目为：总氮（以N计）、氨氮、pH值、化学需氧量、总磷（以P计），具体详见表4-1.

表4-1自动监测一览表

	污染源类别
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测设施名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	废

水
	1
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	总氮（以N计）
	自动
	是
	TNP4200
	监测站房
	是
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	水质 总氮的测定气相分子吸收光谱法 HJ/T199-2005

	
	2
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	氨氮

（NH3-N）
	自动
	是
	NH3-N-4210
	监测站房
	是
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ  535-2009

	
	3
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	pH值
	自动
	是
	在线pH检测仪
	监测站房
	是
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	水质pH值得测定玻璃电极法 GB 6920-1986

	
	4
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	化学需氧量
	自动
	是
	TOC-4100
	监测站房
	是
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

	
	5
	DW001
	废水总排口
	流量、水温
	总磷（以P计）
	自动
	是
	TNP4200
	监测站房
	是
	瞬时采样至少3个瞬时样
	1次/6h
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989


五、执行标准
各类污染物排放执行标准见表5-1
表4-1污染物排放执行标准

	污染源
	序号
	污染源名称
	标准名称
	监测项目
	标准限值
	确定依据

	无组织废气
	1
	厂界无组织排放废气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准（GB18918-2002）
	氨气
	1.5
	mg/m3

	现

行

标

准

	
	2
	
	
	硫化氢
	0.06
	
	

	
	3
	
	
	甲烷
	1
	
	

	
	4
	
	
	臭气浓度
	20
	
	

	废水
	1
	总排口废水
	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）
	Ph
	6-9
	无量纲
	现

行

标

准

	
	2
	
	
	氨氮
	15
	mg/l
	

	
	3
	
	
	总氮
	25
	
	

	
	4
	
	
	总磷
	0.5
	
	

	
	5
	
	
	悬浮物
	30
	
	

	
	6
	
	
	氰化物
	0.2
	
	

	
	7
	
	
	化学需氧量
	50
	
	

	
	8
	
	
	挥发酚
	0.1
	
	

	
	9
	
	
	硫化物
	0.5
	
	

	
	10
	
	
	石油类
	3
	
	

	厂界噪声
	1
	厂界1#-4#
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	昼间
	60
	dB(A)
	现行

标准

	
	2
	
	
	夜间
	50
	
	


六、委托监测

我公司不具备除COD、氨氮项目以外的自行监测能力，其余项目由山西高创环保监测有限公司进行监测。

委托监测业务能力认定证书及附表等资质证明附后。

七、信息记录和报告

（一）信息记录

1、手工监测的记录

（1）采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。
（2）样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。
（3）样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、分析结果、分析人姓名等。
2、自动监测运维记录

本项目在线监测设备，需记录自动监测运行及维护信息，包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。
3、生产和污染治理设施运行状况

本项目记录监测期间我公司及各主要生产设施运行状况良好，确保24小时连续运行，污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等，需整理成台账保存备查。
（二）信息报告

我公司应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、我公司及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；
3、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

4、自行监测开展的其他情况说明；

5、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

八、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、我公司严格按照要求向市级环保主管部门和兰花科创环保部每日上报自行监测信息。

2、通过LED屏滚动播出自行监测数据。

（二）公布内容

我公司严格按照相关要求将企业基础信息、自测方案、自行监测结果（包括监测点位、时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况等）未开展自行监测的原因和污染源监测年度报告及时上报和公布。

（三）公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案一经审核备案，一年内不得更改；

2、每日手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布，公布日期不得跨越监测周期；

3、自动监测数据应实时公布，其中，废水自动监测设备产生的数据为每2小时均值；

4、每年一月底前按时向市环保局、兰花公司环保部上报上年度自行监测年度报告。

山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司

                2020年3月10
除氟剂





再生清洗





PAM





除磷剂





酸








超滤水池





调节缓冲池





河水





缓冲池提升井





化工厂管道来水





树脂除氟





排泥





缺氧池





好氧池





二沉池





混合液回流





粗格栅





污水提升泵房





细格栅





机械搅拌澄清池





剩余污泥





回用水泵





离线化学清洗系统





回用水池





杀菌剂、碱





反渗透装置





高压泵





保安过滤器





管道混合器





超滤水泵





超滤装置





盘式过滤器





原水泵





消毒池





自清洗


水外排





反冲洗水





反冲洗泵





阻垢剂





送至用水点





浓水外排





碱





PAC





消毒





污泥回流





达标排放





反冲洗水外排





还原剂





排泥





除磷剂





碳源





自清洗





PAM





3#贮泥池





二沉池剩余污泥排放





带式压滤机





污泥井





1#、2#贮泥池





泥饼





澄清池及缺氧池一反应区排放污泥





污泥泵











排泥








注：★  为采样点





二 期 回 用 水





综 合 办 公 楼





配 电 室





脱   水   间








污泥井





巴





公





河





粗格栅





细格栅





回流池











好  氧  池





风机房








二沉池★











二沉池








泵  房








澄清池








澄清池











缺 氧 池











盐酸间











好 氧 池





01#





配电室





好氧池





综合办公楼





风机房





N�





O2#�#@





风向：WNW





二期回用水





脱水间





缺氧池





好氧池





O3#�





泵房





备注：“O”代表监测点位，1#为对照点


2#、3#、4#为监控点





O4#





山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司工艺流程图











